供配电系统运行作业指导书

- 目的

为了满足学校教学、科研、生活等对用电的不同需求，保障管辖范围内供电设施设备的安全运行、保养和提供必要的服务。

- 适用范围

适用于学校湖光校区、海滨校区、霞山校区、菉林路、菉亭路宿舍等管辖范围内有关教学、科研、行政办公和学生及家属的生活区域用电的日常管理、维护和服务。

- 职责和权限

3.1  负责管辖校区供电设施管理、维修、配电和设施设备的日常维护。

3.2  负责用电设备安全检查。

3.3 电工须有电工操作证。高级配电工（特级）岗位须持有高级电工职业资格证书及高压进网作业许可证，负责管辖范围内高、低压电气设备正常运行、维修及应急抢修。

3.4负责管辖范围内电表的抄表、数据汇总和收缴水电费工作。

3.5仓库保管员负责对水电材料、工具出入库管理、建账和定期向财务部门报送相关报表。

3.6  发电机组管理员负责湖光校区和海滨校区发电机组管理、保养维修和应急发电。

3.7水电报修电话：2383313（湖光校区）、3295355（海滨校区）、2382149（霞山校区）。

- 作业流程

4.1  供配电区域

4.1.1  湖光校区供电

主要由市电网供电，自备应急电源是校内柴油发电机组，作为临时应急小范围供电。

湖光校区供电区域：

1＃电房（中心）：教学主楼，第二教学楼、教工饭堂，学生宿舍西1~4幢，三饭堂，运输服务部，教工宿舍1~9、17、18、20幢，西5学生宿舍旁加压泵房、西湖码头

2＃电房（水电服务部院内）：水厂，生物中心，游泳池，网球场，东区运动场，净水厂，礼堂，东区学生宿舍海涛、海霞、海天、海宇，水产楼、海洋物理楼、大门外商业广场

3＃电房（图书馆）：图书馆，中心广场

4＃电房（二饭堂）：第2饭堂，水塔泵房，学生宿舍海安，1、4号楼

5＃电房（科技楼）：科技楼，校医院，学生宿舍海景、海韵、5~13幢，林果基地

6＃电房（工程培训中心）：工程培训中心

7＃电房（兴农楼）：兴农楼，兴海楼、兴教楼、行政楼，博物馆

8＃电房（中歌楼）：第3教学楼，第9期学生宿舍，教工宿舍21~24幢，西区加压泵房

9＃电房（钟海楼）：钟海楼，中心广场

10#电房（西北边）：第10、11、12期学生宿舍，第4饭堂

11#电房（综合馆）：综合馆、第1饭堂、商业中心、学生宿舍海宁、海安，2、3号楼

12＃电房（第3实验楼）：第3实验楼

后坛I线

良北I线

中心电房高压室1

中心电房高压室2

4.1.2  海滨校区供电区域：

1＃电表箱：1＃楼女生公寓

海滨校区 2#、3#电房

6＃电表箱：6＃楼男生公寓

4＃电表箱：4＃楼男生公寓

5＃电表箱：5＃楼男生公寓

7＃电表箱：7＃楼男生公寓

10＃电表箱：10＃楼女生公寓

12＃电表箱：12＃楼女生公寓

14＃电表箱：14＃楼女生公寓

15＃电表箱：15＃楼男生公寓

16＃电表箱：16＃楼女生公寓

17＃电表箱：饭堂

18＃电表箱：羽毛球馆

二级配电箱（无表）：教学主楼、实验楼、教工之家、后勤办公楼、灯光球场、校门口值班室

教工家属楼（用户独立电表）：2＃、3＃、11＃、13＃教工家属楼

19＃电表箱：图书馆

4.1.3  霞山校区供电区域：

包括绿林路教工宿舍，主要由市电网供电，自备应急电源是校内柴油发电机组，作为临时应急小范围供电。

东一幢电房

东1住户 一至三层商业 泵房南院西边住户

市电网

旧电房

南院东边住户 北院住宅 教学 实验 饭堂 图书馆 校园周围店铺

录林路电房

录林宿舍1幢 2幢

录亭宿舍1幢 2幢

  - 作业流程

4.2.1 抄表

电工班对配电房日常管理：一般规定在每月20日前后由电工班安排专人分别对安装单独计量的电表进行抄表。生成当月用电量明细单，核对后，由电工班长对用电明细单签字，报送校财务处。

每月对用电量进行分析，发现异常报电工班班长，负责异常原因分析，提出具体的整改措施，并跟踪落实整改结果。

用电数据的记录至少保存三年。

4.2.2  供配电系统日常巡查

供配电系统分早、中、晚三班，每班二人，一人检查，一人监督。

每班巡查内容如下：

4.2.2.1高压柜

- 高压配电房照明/各种防护工具/警示标志/绝缘垫/系统图/通风系统完好。

- 开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常，操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确。

- 分、合闸位置指示器与实际运行方式相符。

- 继电器工作正常，无异声、异味及过热现象。

- 柜内照明正常；绝缘子应完好，无破损；柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声，柜体温升正常；柜体、母线槽应无过热、变形；螺丝应齐全，无松动、锈蚀，接地应牢固。

6）真空断路器灭弧室应无漏气，无氧化发黑迹象；SF6断路器气体压力应正常；瓷质部分及绝缘完好，无闪络放电痕迹，接头及断路器无发热，对于无法直接进行测温的封闭式开关柜，巡视时可反手触摸各开关柜的柜体，以确认开关柜是否发热。

7）断路器操作结构应完好。

8）接地牢固可靠。

9）消防设施齐全有效。

10）配电房内地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

4.2.2.2 变压器

- 外观无破损、无震动。

2）油位是否在允许范围内，变压器运行温度不超过额定温度，并记录油位，无渗漏油现象。

3）散热风扇工作正常。

4）变压器及高低压接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味。

5）各连接导线、母排温升正常。

6）检查瓷质部分是否清洁，有无放电痕迹。

7）电流、电压、负载、频率、功率因数运行状态是否正常。

8）避雷器是否完好，外壳接地是否良好。

4.2.2.3 低压配电柜

- 低压配电房照明/各种防护工具/警示标志/绝缘垫/系统图/通风系统完好。

- 接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味。

- 主电路（铜排母线）、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝，与仪表指示是否对应。

- 在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同，检查负载电压降是否超出规定。

- 检查断路器状态和结构是否完好。

- 配电柜接地连接是否正常。

- 消防设施齐全有效。

- 配电房内地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

4.2.2.4 电容补偿柜

- 指示灯是否正常。

- 外壳有无鼓包和渗漏油现象；电容器内部有无放电声。

- 柜内导线及其接点无热变色。

- 柜内温度低于额定温度。

- 电容器分档刀闸位置是否正确。

- 检查放电变压器串联电抗是否完好。

- 电容器外熔丝有无断落。

- 连接是否正常。

4.2.2.5  楼层强电井、配电箱

- 指示灯是否正常。

- 柜门是否关闭，门锁完好。

- 强电井和配电箱有无异味。

- 线路是否有焦糊现象。

- 室内有无杂物/临时拉线。

- 电缆桥架和线槽固定完好。

- 开关温度是否正常。

- 连接是否正常。

4.2.2.6  发电机

- 检查并记录电流、电压、功率、励磁电压和励磁电流。

- 检查并记录马肚、增压器、调速器和雾化器处机油油位）。

- 检查并记录过滤器机油前/后的压力。

- 检查并记录入机机油的油位。

- 检查并记录冷却水压力（机带泵、电动泵压力）。

- 检查并记录冷却水温度（入机、出机、冷却器后温度）。

- 检查并记录气瓶压力。

- 检查并记录各缸排气温度。

- 消防设施齐全有效。

以上巡查如果有异常情况发生，需具备交接班条件方能交接班。

4.2.3  维修

维修作业流程图：

用户报修

班长安排维修人员

凭派工单到仓库领料

实施维修

用户验收

意见反馈

1）值班人员接到来人或来电报修后，在《水电报修登记表》中详细记录。

2）一般情况下，维修班长按先后次序和轻重缓急原则，负责安排人员实施维修，属重大或有危险的，必须向经理汇报和请示。

3）维修人员凭班长开列的派工（领料）单到仓库领料，然后上门为用户维修。

4）维修结束后，向用户详细说明用料情况，并在派工单中做好记录，然后请用户验收质量、进行评价和签名。

5）用户对维修质量或维修人员不满意的，可来人或来电投诉。对于用户的投诉，服务部领导认真对待并进行调查，如属质量问题的，立即责成班长派人返工重修，给用户一个满意的答复。

4.2.4  停电管理及应急保障措施

严格按《水电服务部工作手册》相关要求执行。

4.2.5  对校区内承接的电力安装和改造工程所需的临时用电管理

使用单位向水电服务部提出《临时用电申请表》，水电服务部将《临时用电申请表》交电工班，电工班对安装或改造工程的现场进行考察，现场情况是否满足《临时用电申请表》。满足需临时接线，安装或改造工程完工后向水电服务部提交《验收申请表》。并对安装或改造工程进行抄表和缴费，临时用电完成后需由电工班安排电工拆除临时线。临时线路的管理按停送电管理工作流程进行管理，日常巡检按供配电系统工作流程进行。

对临时用电管理的记录应予以保持。

4.3 监测设备

供配电所用监视测量设备按文件《监视和测量装置控制程序》规定进行管理、保养和校验。

5  相关文件

《水电服务部工作手册》

《监视和测量装置控制程序》

《电气安全操作规程》

《配电房安全规程》

《广东海洋大学电气设备运行管理操作规程》

《广东海洋大学安全用电管理暂行办法》

6  相关记录

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-01《水电设施报修登记表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-02《水电服务部维修派工单》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-03《水电维修领料情况记录单》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-04《水电投诉及处理情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-05《电房供电及有关情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-06《配电异常情况及处理情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-07《发电机组有关情况记录表（霞山电房用）》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-08《中心电房1000FG12发电机组有关情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-13《水电服务部会议记录》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-15《水电设施突发故障及抢修情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-17《露天电箱检查记录表》

《高压中心设备运行记录表》

《高压中心安全运行巡查记录表》

《高压每日用电量及最低负荷统计表》

《变压器安全运行巡查记录表》

《低压配电设备运行记录表》

《压配电室安全运行记录表》

《停、送电工作票》

《倒闸操作票》

《强电间安全运行巡查记录表》

《临时用电申请表》

《大厦室外照明巡查表》

《大厦室内灯光巡查表》

《配电房配套设备检查记录表》

《发电机安全运行巡查记录表》

《发电机运行检查记录表》

《值班与交接班记录表》

《施工申请表》

《来访（检修）人员登记表》